| Kod | Pos | Text | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL PLC.122 |  | BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL MED TRYCKHÅLLNINGSPUMP Tillverkare: BRA Expansionskärl, tel 036-378 887 EXPANSIONSSYSTEM BESTÅENDE AV Öppet expansionskärl tillverkat i MD-polyeten, Volym … liter, Drifttryck …bar. Vikt ca 40 kg. PÅ KÄRLET SKALL FÖLJANDE DETALJER VARA FABRIKSMONTERADE: Centrifugalpump, 1-fas, 230 V. Internt kopplat PIC- processorbaserad elektronik med display för styrning av tryckhållningspump och magnetventil. Automatiken skall vara fabriksinställd. Potentialfri larmkontakt för lågt resp. högt tryck i systemet och låg nivå i kärlet. Gångtidskontroll av pump (inställd max 20 min). Möjlighet för automatisk påfyllning av kärlet vid Låg nivå skall finnas. Utsignal 4-20 mA (0-10bar) för kommunikation med DUC etc. Magnetventil, back- och avstängningsventil. Säkerhetsventil ansl. 25 öppningstryck … bar som mynnar i kärlet. Lågvattenkontroll som eliminerar att pumpen torrköres. Injusteringsventil 0-16 lit/min på pumpenstrycksida. Kärlet skall vara tillverkat i MD-polyeten och Försett med lågvattenkontroll som eliminerar att pumpen torrköres. Tryckledning ansl. 25 anslutes till värmeväxlarens returledning. För manuell påfyllning av kärlet muff ansl. 20. |  |  |